电表系统集成项目招标项目技术参数

本次招标项目的主要内容：智能电表；数据网关；数据服务器；智能电表管理子系统；安装工程等相关其他产品与服务

1、智能电表管理子系统平台一套

学生宿舍用电管理系统建设的最终目标应是实现“六化”，即“能耗数据化、数据可视化、节能指标化、管理动态化、决策科学化、服务人性化”。投标方需遵守以上的设计依据外，要求方案紧密结合武汉理工大学的用电管理现状和信息化建设现状，并满足学校与校园一卡通实现对接及后期建设设节约型校园的总体要求。设备安装和软件实施达到合格标准，确保数据准确及时上传，指令能有效执行，系统稳定运行。实现学生宿舍用电管理系统软件具有很强的扩展性，软件具有二次开发、对接能力，为用户自行完善功能提供接口，并要求向招标方提供所有的实际运行接口及接口文档；软件随时提供程序更新，确保系统在未来的8年内处于全国高校范围领先地位。

软件技术指标不得低于以下要求:

1、开发语言采用Java，开发环境采用Eclipse

2、服务组件和服务组合框架采用服务组件架构（SCA）和配套的服务数据对象（SDO）.

3、服务管理和发布采用WSO2 Registry

4、企业服务总线ESB采用Apache Synapse

5、Web服务中介采用Apache Synapse

6、 必须同时支持Windows、 Linux两大系统中文操作系统，用户界面友好、丰富、方便，所有窗口和操作均为全中文汉字化。

7、数据库类型：ORACLE数据库。

8、工具软件：OFFICE 标准中文版。

2、RS485智能电表10103块（其中：1074块待定）

单相电子表（宿舍用表）5(40)A：

基本功能：具有计量有功电能，有测量单元和数据处理单元等组成，并能显示、存储和输出数据，具有标准通讯接口，具有电能参数的计量监测功能，具有脱机使用功能。

通讯模式：485、TCP/IP及其它通用标准协议。

辅助功能：采集数据稳定且不丢失，具有断网应急用电功能；用电控制和通讯稳定；故障率低于0.5%；可远程管理和数据采集；具有双回路、通断电控制；可远程设置多种常用控制功能；单个电表可以设置不同功率负载；

接口说明：尽量采用通用接口模式，并向招标方提供电能表的数据通讯接口及使用文档，方便第三方软件接入；

投标单位应提供国家强制性产品认证书及复印件；

符合GB/T17215--2002《1级和2级静止式交流有功电能表》和DL/T645--1997《多功能电能表》中对单相电子式电能表的全部技术要求；

额定电压220V；额定电流5A，最大工作电流60A；额定比频率50Hz；在90VAC～450VAC电压下能正常工作，在145VAC～265VAC能保证计量精度，精度等级：1.0级；

环境条件：正常工作温度范围-25℃～+60℃，极限工作温度范围-40℃～+70℃。

具有防静电攻击功能；具备抗偶次、奇次谐波能力；具有防多种窃电功能。

3、数据网关（投标方通过对59栋学生宿舍现场勘查，自行确定数量）

基本功能：能支持周期性方式、固定时刻和当前时刻数据采集，并可接收数据中心通过子系统下传命令及相关设置；能提供轮询和主动数据采集功能；能利用多种通讯协议采集多种不同设备（含第三方的）数据；能提供本地及远程WEB配置功能；能支持采集系统故障的定位和诊断的监控能功能；能支持断点续传功能。

数据中转：具备数据存储功能，至少能缓存30天的能耗数据；事实进行数据转发；数据运算精确度高；数据中转各项配置灵活易实现；如出现数据加密的，必须向招标方提供加密密钥。

通讯模式：485、TCP/IP及其它通用标准协议。

数据传输：符合行业相关标准；支持不少于对32个数据采集点进行数据采集。

4、通讯采集服务器

数量：若干台；

性能技术指标要求：

CPU ：主频2.4GHz 四核；

内存：64G  DDR3 1600MHz

硬盘：2TB；

5、工程部分：完成该项目所有内容的安装及调试等工程